**Conjunto de duche exterior com misturadora termostática Securitouch**

Misturadora termostática sequencial sem válvula antirretorno

Com ligações excêntricas STOP/CHECK

Referência: **H9641**

Info Prescrição

Conjunto de duche para instalação na parede à face:

• Misturadora de duche termostática sequencial SECURITHERM (ref. H9640).

Misturadora termostática sequencial: abertura e fecho sobre a água fria.

Misturadora sem válvula antirretorno nas entradas (limita a proliferação bacteriana).

Não existe qualquer risco de intercomunicação entre água quente e água fria.

Misturadora sequencial com segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de alimentação de água fria.

Função anti "duche frio": fecho automático no caso de corte de alimentação de água quente.

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Cartucho termostático sequencial anticalcário para a regulação do débito e da temperatura.

Temperatura regulável de água fria até 39°C com limitador de temperatura ativado aos 39°C.

Possibilidade de realizar um choque térmico.

Corpo com interior liso e de baixa capacidade de água (limita os nichos bacterianos).

Corpo de latão cromado e alavanca Higiene L.100.

Saída de duche superior M3/4".

Misturadora de parede com ligações excêntricas STOP/CHECK M1/2" M3/4" .

Misturadora particularmente adaptada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora termostática conforme as exigências da norma NF Médical (França).

• Chuveiro de duche fixo TONIC JET com regulação automática de débito.

Corpo de latão maciço cromado e fixação inviolável.

Débito de 6 l/min a 3 bar.

Difusor anticalcário e antifixação com jato orientável.

Corpo de latão maciço cromado e fixação com parafuso de bloqueio invisível.

• Coluna de ligação Ø 16 e abraçadeira reforçadas (fixação por patilhas com parafusos fornecidos).

Conjunto de duche com garantia de 30 anos.