**Filtro chuveiro BIOFIL 2 meses**

Estéril

Referência: **20261**

Info Prescrição

Chuveiro filtrante BIOFIL antilegionela e anti todos os germes.

Material do dispositivo: ABS.

Material da membrana: Polietileno.

Limiar de corte dos poros: 0,1 μm nominal e 0,2 μm absoluto, grau de esterilização.

Volume de água qualificado por duração de utilização: 6000 litros.

Débito de filtração: 6 l/min a 1 bar, 11,2 l/min a 3 bar e 13 l/min a 5 bar

(só o filtro, sem restrições de débito na torneira).

Pressão máxima de utilização a montante: 5 bar.

Duração máxima de utilização: 2 meses após a instalação.

Resistência ao choque térmico: 70°C durante 30 minutos.

Resistência ao choque químico: 100 ppm de cloro ativo durante 2 horas acumuladas.

Filtro estéril. Embalagem unitária estéril.

Peso: Filtro sem água: 105 g/Filtro cheio de água: 186 g.

Referência unitária. Encomenda obrigatória por múltiplos de 10.

Embalagem com caixa de 10 unidades.