**Misturadora termostática de banca SECURITHERM**

Misturadora termostática monofuro bicomando H.225 L.190

Misturadora alta com bica orientável L.190

Referência: **H9716**

Info Prescrição

Misturadora de banca termostática SECURITHERM.

Misturadora com bica tubo orientável H.225 L.190.

Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de alimentação de água fria ou água quente.

Bica com interior liso com quebra-jatos higiénico, adaptada para a colocação de um filtro terminal BIOFIL.

Cartucho termostático anticalcário para a regulação da temperatura.

Cabeça cerâmica 1/4 de volta para a regulação do débito.

Temperatura regulável com duplo limitador de temperatura: primeiro limitador desbloqueável a 38°C, segundo limitador bloquedo a 41°C.

Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar o manípulo nem corte de alimentação de água fria.

Débito regulado a 9 l/min a 3 bar.

Comando por manípulos "ERGO".

Flexíveis PEX F3/8"com filtros e válvulas antirretorno.

Misturadora particularmente adaptada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Adaptado para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Fixação reforçada por 2 pernos em inox.

Garantia 30 anos.