**Coluna de duche com misturadora termostática sequencial SECURITHERM**

Coluna de duche termostática com misturadora sem válvula antirretorno

Com ligações standard

Referência: **H9630SKIT**

Info Prescrição

Coluna de duche com misturadora termostática sequencial.

Coluna de duche com misturadora de duche termostática SECURITHERM.

Misturadora termostática sequencial: abertura e fecho sobre a água fria.

Misturadora sem válvula antirretorno nas entradas (limita a proliferação bacteriana).

Não existe qualquer risco de intercomunicação entre água quente e água fria.

Misturadora sequencial com segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de água fria ou de água quente.

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Cartucho termostático sequencial anticalcário.

Temperatura regulável de água fria até 39°C com limitador de temperatura bloqueado aos 39°C.

Possibilidade de realizar um choque térmico.

Corpo com interior liso e de baixa capacidade de água.

Débito regulado a 9 l/min.

Corpo de latão cromado e alavanca Higiene L.100.

Saída de duche inferior M1/2".

Misturadora mural com ligações excêntricas standard M1/2" M3/4".

Misturadora particularmente adequada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

• Chuveiro de duche deslizante (ref. 813) sobre barra cromada (ref. 821) com saboneteira e flexível (ref. 836T1).

• Abraçadeira antiqueda de chuveiro (ref. 830).

Misturadora conforme as exigências da norma NF Médical (França).

Adaptado para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Garantia 30 anos.