**Conjunto de duche com misturadora termostática SECURITHERM**

Misturadora termostática Securitouch sem válvula antirretorno

Com ligações excêntricas STOP/CHECK

Referência: **H9769HYG**

Info Prescrição

Conjunto de duche termostático bicomando SECURITHERM com dispositivo autodreno:

• Misturadora de duche com cartucho termostático anticalcário:

Não existe risco de intercomunicação entre água quente e água fria.

Misturadora termostático sem válvula antirretorno nas entradas (limita a proliferação bacteriana)

Misturadora com segurança anti-queimaduras: fecho automático em caso de corte de alimentação de água fria.

Função anti "duche frio": fecho automático em caso de corte de alimentação de água quente.

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Cartucho termostático anticalcário para a regulação da temperatura.

Cabeça cerâmica ¼ de volta para a regulação do débito.

Temperatura regulável até 43°C.

Duplo limitador de temperatura: 1º limitador desbloqueável a 41°C, 2º limitador ativado a 43°C.

Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar o manípulo e sem cortar a alimentação da água fria.

Débito limitado a 9 l/min a 3 bar.

Comando por manípulos ergonómicos.

Saída de duche M1/2”.

Filtros integrados nas entradas F3/4”.

Misturadora com 2 ligações murais excêntricas STOP/CHECK M1/2" M3/4", adaptadas às restrições dos hospitais.

• Chuveiro de duche (ref. 813) e suporte de chuveiro de parede inclinável cromado (ref. 845).

• Ligação antiestagnação FM1/2" para colocar entre a saída inferior e o flexível de duche, para dreno automático do flexível e do chuveiro (ref. 880).

Misturadora particularmente adequada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora termostática certificada NF Médical (França).

Misturadora adaptada para pesoas com mobilidade reduzida (PMR).

Misturadora de duche com garantia de 30 anos.