**Bica filtrante BIOFIL 2 meses**

Estéril

Referência: **20040**

Info Prescrição

Bica removível BIOFIL antilegionela e anti todos os germes de utilização única.

Pode ser instalada no lugar de uma bica removível BIOCLIP (sem ferramentas nem corte de alimentação de água).

Tipo de membrana: microfiltração tubular.

Material da membrana: Polietileno.

Limiar de corte dos poros: 0,1 µm nominal, grau de esterilização.

Superfície de filtração de 1200 cm².

Débito de filtração: 6 l/min a 3 bar (só o filtro, sem restrições de débito na torneira).

Pressão máxima de utilização a montante: 5 bar.

Duração máxima de utilização: 2 meses após a instalação.

Compatibilidade e resistência aos tratamentos químicos e térmicos nas redes de água.

Filtro estéril.

Peso: 40 g.

Referência à unidade. Encomenda obrigatória por múltiplos de 10.

Embalagem com caixa de 10 unidades.