**Filtro chuveiro BIOFIL 4 meses**

Estéril

Referência: **20461**

Info Prescrição

Filtro chuveiro DELABIE antilegionela e anti todos os germes.

Material do dispositivo: ABS.

Tipo de membrana: microfiltração tubular.

Material da membrana: Polietileno.

Limiar de corte dos poros: 0,1 μm nominal e 0,2 μm absoluto, grau de esterilização.

Volume de água qualificado por duração de utilização: 12000 litros.

Débito de filtração: 6,5 l/min a 1 bar, 11,8 l/min a 3 bar e 14,1 l/min a 5 bar

(só o filtro, sem restrições de débito na torneira).

Pressão máxima de utilização a montante: 5 bar.

Duração máxima de utilização: 4 meses após a instalação.

Resistência ao choque térmico: 70°C durante 30 minutos.

Resistência ao choque químico: 100 ppm de cloro ativo durante 4 horas acumuladas.

Filtro estéril.

Dispositivo médico CE Classe Is.

Peso: Filtro sem água: 133 g/Filtro cheio de água: 259 g.

Embalagem com caixa de 10 unidades.