DELABIE_C100M3520801T2

**Torneira eletrónica TEMPOMATIC com bica removível BIOCLIP**

Referência: 20801T2

Informação para prescrição

Torneira eletrónica de parede com bica BIOCLIP para fixação em painel &lt; 20 mm.

Módulo eletrónico independente IP65.

Alimentação por corrente com transformador 230/12V.

Débito limitado a 4 l/min a 3 bar.

Fornecida com 1 bica removível descartável em Hostaform® L.188 Ø 22.

Bica e base com interior liso (reduz os nichos bacterianos).

Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ̴60 seg. todas as 24h após a última utilização com a finalidade de evitar a estagnação na rede em caso de não utilização prolongada).

Célula de deteção independente, para colocar sobre painel.

Eletroválvula M3/8" com junta filtro.

Detetor de presença infravermelhos antichoque.

Base Ø 60 em latão cromado e célula de deteção independente, a colocar sobre o painel parede.

Segurança antibloqueio em posição aberta.

Conforme as exigências da norma NF Médical.

Altura de instalação recomendada : 110-200 mm acima do lavatório.

Dois modos de fecho possíveis :

- modo standard : abertura temporizada, fecho automático;

- modo ON/OFF : fecho voluntário ou após 30 min. da abertura.

Possibilidade de realizar um choque térmico.

Garantia 10 anos.