H9605

**Misturadora termostática de lavatório SECURITHERM BIOCLIP**

Referência: H9605

Informação para prescrição

Misturadora de lavatório BIOCLIP SECURITHERM termostática sequencial de bancada H.85. L.120, sem vareta e válvula.

Torneira totalmente removível para limpeza e desinfeção.

Segurança anti-queimaduras : fecho imediato no caso de corte de água fria 8e o inverso).

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Não existe qualquer risco de intercomunicação entre água quente e água fria.

 Ausência de válvula antirretorno nas alimentações.

Bica reta equipada com quebra-jatos higiénico, sem retenção de impurezas e resistente aos choques térmicos.

Cartucho termostático sequencial anticalcário para a regulação monocomando do débito e da temperatura.

Temperatura regulável de água fria até 40°C com limitador de temperatura bloqueável a 40°C e possibilidade de realizar choques térmicos e químicos.

Corpo e bica com interior liso e de baixa capacidade.

Débito regulado a 7 l/min.

Comando sem contacto manual por alavanca Higiene L.146.

Flexíveis Inox entrelaçado em PEX F3/8" fornecidos com torneiras de segurança em latão cromado.

Fixação reforçada por 2 pernos roscados em Inox.

Garantia 10 anos.

Modelo disponível na versão com tubos em cobre.