DELABIE_C100M35H9769HYG

**Conjunto de duche autodreno termostático SECURITHERM Securitouch**

Referência: H9769HYG

Informação para prescrição

Conjunto de duche SECURITHERM termostático bicomando com dispositivo autodreno :

• Misturadora com cartucho termostático anticalcário :

Ausência de válvula antirretorno (menor risco de proliferação bacteriana).

Segurança anti-queimaduras : fecho imediato em caso de corte de água fria (e o inverso).

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Cartucho termostático anticalcário para a regulação da temperatura.

Cabeça cerâmica ¼ de volta para a regulação do débito.

Temperatura regulável até 41°C.

Duplo limitador de temperatura : 1º limitador desbloqueável a 39°C, 2º limitador bloqueado a 41°C.

Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar o manípulo e sem cortar a alimentação da água fria.

Débito limitado a 9 l/min. a 3 bar.

Comando por manípulos ergonómicos.

Saída de duche M1/2”.

Filtros integrados nas alimentações M3/4”.

Fornecido com 2 ligações murais STOP/CHECK M1/2" M3/4", adaptadas às restrições dos hospitais.

• Chuveiro cromado Ø 100, 5 jatos, com sistema anticalcário manual (ref. 813) e suporte parede inclinável cromado (ref. 845).

• Ligação antiestagnação FM1/2" para colocar entre a saída baixa e o flexível de duche, para dreno automático do flexível e do chuveiro (ref. 880).

Misturadora conforme as exigências da norma NF Médical.

Garantia 10 anos.

Disponibilidade prevista: 1º semestre 2019. Confirmar disponibilidade através do Serviço Comercial.